## 使用说明
项目 | 内容
文档名称 | S50 校园智能天文台 —— 教学楼楼顶勘察清单
版本 | v1.0
用途 | 现场勘察时逐项填写；勘察完成后作为结构、防雷、供电、作业安全方案的设计输入
为什么必须勘察 | 立项书通篇按「校园天文角（操场东侧空地）」设计，实施地点已变更为「教学楼楼顶」。
选址一变，原方案的下列前提全部失效：基础固定方式（原写"埋地 400mm 化学锚栓"）、防雷、取电来源、风载、遮挡条件、作业安全、审批链条。
本清单对应《S50审阅问题清单》组 9 的 9.1~9.9 条，逐项落地。
怎么用 | 1. 打印或手机打开，按「勘察清单」表逐行填写「实测值」与「结论」两列
2. 凡涉及尺寸的，一并填入「关键尺寸实测」表，便于后续计算
3. 按「拍摄清单」拍照留存，照片命名建议：编号_勘察项.jpg
4. 勘察完成后，把「结论」列的异常项回填到《S50审阅问题清单》组 9
⚠️ 安全提示 | · 上楼顶必须两人以上同行，并向学校报备
· 临边区域保持 2m 以上距离；必须靠近时使用安全带并确认挂点可靠
· 雷雨、大风（≥6 级）、雨雪天禁止上屋面勘察
· 无人机/长杆等伸入女儿墙外的操作，注意架空电线
· 不要踩踏屋面排水口、天窗、采光带等薄弱部位
· 涉及打孔、锚固、防雷的任何结论，最终必须由结构/电气专业人员复核，本清单不能替代专业设计
⭐ 什么是女儿墙 | 屋面板四周向上凸起的那道矮墙（也叫压檐墙、胸墙）。它不是装饰，主要作用是：
① 挡住屋面的雨水，防止沿檐口流下冲刷外墙；② 作为屋面防水层收头的压边；
③ 作为上人屋面的临边防护（高度通常 0.9~1.2m）。英文叫 parapet。
对本项目的意义：它既是"免费的护栏"，也是"低仰角视线的遮挡物"，
还可能是"唯一能用来固定塔身"的结构（若不能打穿楼板）。所以它的高度与位置必须实测。
关联文档 | docs/S50审阅问题清单.md（组 9）
docs/S50立项书.md（§4.4 尺寸链、§4.9 状态机、§4.10 防护接地）
docs/HARDWARE_DESIGN.md（顶盖控制的安全设计）

## 勘察清单
序号 | 分组 | 勘察项 | 为什么重要（关联审阅清单） | 记录内容 / 判定标准 | 实测值 | 结论 | 备注
1 | A 建筑与结构 | 楼顶类型（上人 / 不上人 / 坡屋顶） | 决定能否安装、能否日常维护、是否本来就有护栏。不上人屋面的活荷载很低，可能根本承受不了 | 拍照 + 询问总务；记录屋面类型
2 | A 建筑与结构 | 屋面结构形式与楼板厚度 | 决定锚固方式与承载能力（9.1） | 查建筑图纸；记录板厚(mm)、有无梁、结构形式
3 | A 建筑与结构 | 屋面设计活荷载 | 塔身+承力盘+球壳+望远镜+推杆约数百公斤集中荷载，必须落在允许范围内（9.1） | 查图纸；记录 kN/m²
4 | A 建筑与结构 | 防水层做法与年限 | 锚栓穿透防水层后必须二次防水，否则渗漏赔偿的是整栋楼（9.1） | 询问总务；记录材料、层数、施工年份、是否在保修期
5 | A 建筑与结构 | 保温层厚度与类型 | 锚栓长度必须穿过保温层进入结构层，否则吃不上力（9.1） | 记录保温层厚度(mm)与材料
6 | A 建筑与结构 | 拟建点可用净面积 | 需容纳 φ1200 承力盘 + 四周检修通道，至少 2m×2m（9.1） | 实测长×宽(m)
7 | A 建筑与结构 | 拟建点下方是否有梁 / 墙 | 立柱落在梁上远优于落在板上，可大幅降低对楼板的加固需求（9.1） | 查图 + 实测；确认梁的位置与走向
8 | A 建筑与结构 | 女儿墙高度（自屋面完成面起算） | 既是临边防护，也是低仰角遮挡物，还可能是塔身的固定依托（9.5） | 实测(mm)，多个位置取平均并记录最大/最小值
9 | A 建筑与结构 | 女儿墙厚度与材质 | 砌体墙不能承力；混凝土墙可考虑连接（9.1） | 实测(mm)；记录砌体 / 混凝土 / 其他
10 | A 建筑与结构 | 女儿墙内侧到拟建点的水平距离 | 用于核算对低仰角视线的遮挡（9.5，参见 4.3 的算法） | 实测(m)
11 | A 建筑与结构 | 屋面排水坡度与排水口位置 | 拟建点不得阻挡排水路径；积水会加速锈蚀与渗漏 | 拍照 + 记录排水口方位与距拟建点距离
12 | A 建筑与结构 | 屋面近期渗漏 / 维修记录 | 若屋面本身就有渗漏问题，打孔后责任难界定 | 询问总务；记录有无及处理情况
13 | A 建筑与结构 | 楼顶既有构筑物（电梯机房、水箱、楼梯间出屋面）位置与高度 | 是遮挡物、热源、振动源，也可能是网络/取电的落点（9.5、9.8） | 拍照 + 记录相对拟建点的方位与距离
14 | B 防雷与接地 | 建筑防雷类别 | 决定滚球半径：一类 30m / 二类 45m / 三类 60m（9.2） | 查防雷设计图纸；记录类别
15 | B 防雷与接地 | 既有接闪器（避雷针/避雷带）位置、数量、高度 | 决定拟建球壳是否已在保护范围内（9.2） | 拍照 + 记录每处的方位、距拟建点水平距离、针尖标高
16 | B 防雷与接地 | 既有接闪器与拟建点的高差 | 滚球法核算必需（9.2） | 实测(m)
17 | B 防雷与接地 | 引下线位置与数量 | 判断雷电流泄放路径，避免新增设备处于引下线附近（9.2） | 查图 + 现场确认；记录位置
18 | B 防雷与接地 | 屋面预留等电位端子 / 接地扁钢 | 楼顶应接入建筑总等电位端子，而非自打独立接地极（9.2） | 现场查找；记录位置与规格
19 | B 防雷与接地 | 接地电阻近期测试记录 | 确认既有接地网状态良好（9.2） | 询问总务或查年检记录；记录 Ω 值
20 | B 防雷与接地 | 滚球法核算：拟建球壳是否在保护范围内 | ⚠️ 不在范围内必须新增接闪器，这是上屋顶前的 P0 项（9.2） | 按防雷类别取滚球半径核算；记录结论与核算人
21 | B 防雷与接地 | 能否接入建筑原有防雷接地网 | ⚠️ 严禁自打独立接地极——会形成电位差反而引雷（9.2） | 确认接入点与方式；记录结论
22 | C 供电 | 楼顶是否有既有检修电源（插座/配电箱） | 有则省一大笔；容量决定能否直接使用（9.3） | 拍照 + 记录位置、额定电流、回路编号
23 | C 供电 | 楼内配电间位置与到楼顶的路径 | 原方案的"校园路灯回路"在楼下，楼顶取电必须重新规划（9.3） | 记录楼层、路径走向、水平与垂直距离(m)
24 | C 供电 | 可用回路容量与能否加装独立空开 | 系统需 LRS-350-24（约 350W），加上照明与网络设备需留余量（9.3） | 记录可用容量(A)与是否可加装
25 | C 供电 | 是否有桥架 / 穿管可用，或需新做 | 影响施工量、造价与工期（9.3） | 拍照 + 记录可用路径与缺口
26 | C 供电 | 楼板/墙体是否已有穿线孔 | 新开孔涉及防水与结构，能复用最好（9.3） | 现场确认；记录位置与孔径
27 | C 供电 | 是否需独立计量 / 报备用电增容 | 涉及后勤与费用分摊（9.3） | 询问总务；记录要求
28 | C 供电 | 屋面走线的防水处理方案 | 明敷还是穿管、跨缝如何处理（9.1、9.3） | 记录拟采用的方案与责任人
29 | D 遮挡与视野 | 正南方向遮挡物（高度、方位、距离） | 立项书原条件写"南向无高杆遮挡"，楼顶须重新核查（9.5） | 量角器/手机 App 测仰角；记录遮挡起始仰角
30 | D 遮挡与视野 | 东南 / 西南方向遮挡物 | 深空目标常在南偏东/偏西，影响可用天区（9.5） | 同上，分方位记录
31 | D 遮挡与视野 | 女儿墙对低仰角视线的遮挡核算 | ⚠️ 女儿墙若 1.2m 高，在 600mm 半径处会遮挡很大仰角（9.5，参见 4.3） | 按"视线高度 = 镜筒顶 + 水平距离×tan θ > 墙顶标高"核算；记录最低可用仰角
32 | D 遮挡与视野 | 周边建筑 / 高杆 / 树冠 / 烟囱 | 决定实际可用天区（9.5） | 拍照 + 记录方位与仰角
33 | D 遮挡与视野 | 楼顶泛光灯、航空障碍灯、安全出口指示灯 | 直射光会造成杂散光，影响深空成像（9.5、9.8） | 拍照 + 记录位置；确认能否加遮光罩或协调关闭
34 | D 遮挡与视野 | 热源位置（电梯机房、排烟口、空调外机） | 排出的热气会严重恶化视宁度，对行星/深空成像影响很大（9.8） | 拍照 + 记录方位与距拟建点距离
35 | D 遮挡与视野 | 观测扇区（建议南向 ±90°）是否 0°~90° 全通 | 直接对应验收指标「仰角 ≥15°，方位 360°」（9.5） | 逐方位实测最低可用仰角；记录是否达标
36 | D 遮挡与视野 | 光污染情况（建议夜间再勘察一次） | 白天看不到灯，夜间勘察才准（9.5） | 夜间拍照 + 记录主要光源方位
37 | E 风环境 | 楼顶开阔度（四周有无更高建筑） | 决定风载大小，原 8m/s 按地面取的严重不足（9.4） | 记录四周建筑高度与相对位置
38 | E 风环境 | 周边建筑是否形成峡谷/狭管效应 | 局部风速可能远高于气象站数据（9.4） | 现场判断 + 拍照
39 | E 风环境 | 当地基本风压（50 年一遇） | 结构校核的正确输入，取代原 8m/s（9.4） | 查《建筑结构荷载规范》或询问结构专业；记录 kN/m²
40 | E 风环境 | 主导风向与常见大风方向 | 决定抗倾覆的最不利工况（9.4） | 查当地气象资料；记录主导风向
41 | E 风环境 | 女儿墙/机房附近是否有明显涡流区 | 涡流会造成持续振动，影响成像与结构疲劳（9.4） | 现场观察（如飘带/烟）；记录判断
42 | F 搬运与作业安全 | 上屋顶通道（楼梯/爬梯/电梯机房） | 决定材料能否运上去，也决定每次维护的成本（9.6） | 拍照 + 记录通道类型与位置
43 | F 搬运与作业安全 | 通道门宽与净高 | 最长构件：12m 矩形管、φ1200 承力盘、φ1000 球壳（9.6） | 实测门宽×高(m)
44 | F 搬运与作业安全 | 最长构件能否通过通道（含转弯处） | ⚠️ 通不过就必须分段加工或吊装，会显著改变工艺与造价（9.6） | 现场模拟判断；记录结论
45 | F 搬运与作业安全 | 是否需要吊装及可用吊点 | 大件上楼顶的可行性（9.6） | 记录可用吊点位置与承载；确认是否需报备
46 | F 搬运与作业安全 | 屋面临边防护现状（有无栏杆） | 无防护则所有作业都需额外措施（9.6） | 拍照；记录有无、高度、牢固程度
47 | F 搬运与作业安全 | 是否可按要求设置安全带挂点 | 高空作业的强制要求（9.6） | 确认可靠挂点位置；记录可行性
48 | F 搬运与作业安全 | 夜间作业照明条件与电源 | P6 阶段需要夜间实测与调试（9.6） | 记录照明现状与可接电源位置
49 | F 搬运与作业安全 | 恶劣天气撤离路线与集结点 | 楼顶无遮蔽，雷雨来临前必须快速撤离（9.6） | 记录路线与集合点
50 | G 网络与信号 | 拟建点到校园网接入点/机房的路径与距离 | 原方案只说"部署 PoE 户外 AP"，未核实可达性（组 8 #7） | 记录路径与距离(m)
51 | G 网络与信号 | 楼顶实测 WiFi 信号强度（dBm） | 决定是否需要额外 AP 或改用有线（组 8 #7） | 用手机 App 实测；记录 dBm 与可用 SSID
52 | G 网络与信号 | 手机运营商 4G/5G 信号强度 | 4G 旁路方案的可行性（组 8 #7、9.3） | 实测；记录信号强度与运营商
53 | G 网络与信号 | 是否有既有网线/光纤到楼顶 | 有则省事，也说明走线路径已存在 | 现场查找；记录位置与是否可用
54 | H 审批与合规 | 屋面施工的校内归口部门与流程 | ⚠️ 楼顶施工比地面复杂得多，大概率是关键路径（9.7） | 询问总务/基建；记录部门、流程、预计耗时
55 | H 审批与合规 | 是否需消防审批或备案 | 楼顶新增构筑物可能涉及疏散与消防（9.7） | 询问；记录要求
56 | H 审批与合规 | 涉及防雷设施改动的复核要求 | 改动防雷系统通常需专业机构复核（9.2、9.7） | 询问；记录要求
57 | H 审批与合规 | 屋面作业许可与施工时间限制 | 是否限教学时段、是否需避开考试周（9.7） | 询问；记录限制条件
58 | H 审批与合规 | 是否需报备用电增容或独立计量 | 涉及后勤与费用（9.3、9.7） | 询问；记录要求
59 | H 审批与合规 | 项目周期内能否完成全部审批 | 14 周工期，审批若不前置极可能延期（9.7） | 评估时间是否足够；记录风险
60 | I 环境与可靠性 | 夏季屋面表面最高温度（实测或了解） | S50 Pro 标称工作温度上限 40℃，楼顶表面夏季可达 60℃+（9.8） | 记录℃；评估控制箱是否需要主动散热
61 | I 环境与可靠性 | 冬季最低温度与积雪情况 | 低于 -10℃ 已超出 S50 Pro 标称范围；积雪会卡住导轨（9.8、3.7） | 记录℃ 与积雪厚度情况
62 | I 环境与可靠性 | 屋面振动源（空调机组/风机/电梯机房）与拟建点距离 | 持续振动影响成像；需评估共振风险（9.8） | 拍照 + 实测距离(m)；记录振动感受
63 | I 环境与可靠性 | 屋面灰尘 / 落叶积聚情况 | 影响导轨滑块寿命与限位开关可靠性（9.8） | 现场观察；记录严重程度
64 | I 环境与可靠性 | 排水口是否易堵（积水风险） | 积水会从锚栓孔渗入（9.1、9.8） | 现场观察；记录堵塞情况
65 | I 环境与可靠性 | 拟建点是否遮挡既有设备，或被既有设备遮挡 | 避免引发投诉或影响既有设施 | 现场判断；记录结论
66 | I 环境与可靠性 | 维护可达性评估（每次维护的难度） | 楼顶维护成本高，OTA 远程升级的重要性大幅提升（9.8、组 8 #16） | 综合评估；记录结论

## 关键尺寸实测
序号 | 尺寸项 | 单位 | 为什么需要 | 用于哪个计算 | 实测值 | 备注
1 | 女儿墙高度（自屋面完成面起算） | mm | 判断临边遮挡与可用作固定依托的高度 | 视线遮挡核算（4.3 / 9.5）
2 | 女儿墙厚度 | mm | 判断能否作为塔身连接点 | 基础方案（9.1）
3 | 女儿墙内侧到拟建点水平距离 | m | 视线遮挡核算的关键输入 | 视线遮挡核算（4.3 / 9.5）
4 | 女儿墙顶标高（相对屋面完成面） | mm | 替代原设计中的"护栏高 600" | 视线遮挡核算（4.3 / 9.5）
5 | 屋面可用净长 × 净宽 | m | 确认装得下 φ1200 承力盘并留检修通道 | 布置方案（9.1）
6 | 拟建点到最近的结构梁中心线距离 | m | 优先把立柱落在梁上 | 承载核算（9.1）
7 | 楼板厚度 | mm | 锚栓选型与承载核算 | 承载核算（9.1）
8 | 保温层厚度 | mm | 锚栓长度必须穿过保温层 | 锚固方案（9.1）
9 | 拟建点到女儿墙外侧水平距离 | m | 判断是否有坠落风险区 | 作业安全（9.6）
10 | 拟建点到最近楼梯口距离 | m | 搬运难度与日常维护成本 | 搬运方案（9.6）
11 | 上屋顶通道门宽 × 净高 | mm | 大件能否通过 | 搬运方案（9.6）
12 | 最长构件长度（12m 矩形管等） | m | 与通道对比判断是否需分段/吊装 | 搬运方案（9.6）
13 | 拟建点到配电间水平距离 | m | 电缆长度与压降核算 | 线径核算（4.9 / 9.3）
14 | 配电间到楼顶垂直距离 | m | 电缆总长 | 线径核算（4.9 / 9.3）
15 | 拟建点到既有接闪器水平距离 | m | 滚球法保护范围核算 | 防雷核算（9.2）
16 | 既有接闪器针尖标高（相对屋面） | mm | 滚球法保护范围核算 | 防雷核算（9.2）
17 | 既有接地扁钢/等电位端子位置 | — | 确定接入点 | 防雷核算（9.2）
18 | 拟建点到最近热源（空调/排烟口）距离 | m | 视宁度影响评估 | 环境评估（9.8）
19 | 拟建点到电梯机房/风机距离 | m | 振动与噪声影响评估 | 环境评估（9.8）
20 | 南向遮挡物起始仰角 | ° | 实际可用天区 | 验收指标核算（9.5）
21 | 东南 / 西南向遮挡物起始仰角 | ° | 实际可用天区 | 验收指标核算（9.5）
22 | 楼顶实测 WiFi 信号强度 | dBm | 网络方案选择 | 网络方案（组 8 #7）
23 | 楼顶实测 4G 信号强度 | dBm | 4G 旁路可行性 | 网络方案（9.3）

## 工具与拍照清单
类别 | 物品 / 事项 | 说明
测量工具 | 钢卷尺 5m | 量门宽、女儿墙厚
测量工具 | 钢卷尺 30m 或激光测距仪 | 量楼面尺寸、到各点的距离
测量工具 | 水平尺 | 判断屋面坡度
测量工具 | 指南针 / 手机罗盘 | 确定方位
测量工具 | 手机（装倾角仪/量角器 App） | 量遮挡物仰角
测量工具 | 强光手电 | 查看阴暗角落、桥架内部
安全装备 | 安全帽 | 必备
安全装备 | 安全带（若需靠近临边） | 必须确认挂点可靠
安全装备 | 防滑鞋、手套 | 屋面可能湿滑
记录工具 | 本清单打印件或平板 | 现场填写
记录工具 | 粉笔 / 记号笔 | 标记拟建点与轮廓
记录工具 | 手机（拍照 + 录像） | 见下方拍摄清单
建议同行 | 至少 1 人 | 两人以上同行，互相照应
建议同行 | 后勤/基建处老师 | 现场确认审批口径与图纸信息
拍摄清单 | ① 拟建点 360° 全景（8 个方位各一张，记录方位） | 用于后期遮挡分析
拍摄清单 | ② 女儿墙正视 + 特写（含内侧、外侧、顶部） | 测量与遮挡核算
拍摄清单 | ③ 屋面整体俯瞰（从楼梯间或机房顶拍） | 判断排水与布置
拍摄清单 | ④ 既有接闪器 / 避雷针 / 避雷带（含根部） | 防雷核算
拍摄清单 | ⑤ 引下线与接地扁钢 | 防雷核算
拍摄清单 | ⑥ 配电间内部：配电箱铭牌、空开规格、备用回路 | 供电方案
拍摄清单 | ⑦ 楼顶既有电源插座/配电箱 | 供电方案
拍摄清单 | ⑧ 上屋顶通道：楼梯、门、转弯处（含尺寸参照物） | 搬运方案
拍摄清单 | ⑨ 屋面排水口、泛水、伸缩缝 | 防水方案
拍摄清单 | ⑩ 周边建筑与遮挡物（各方位） | 遮挡分析
拍摄清单 | ⑪ 热源：空调外机、排烟口、机房排风 | 环境评估
拍摄清单 | ⑫ 屋面既有设备与障碍物 | 布置方案
拍摄清单 | ⑬ 楼顶一览的 4 个角（从角落向内拍） | 了解整体条件
拍摄清单 | ⑭ 夜间补拍：光污染与照明情况 | 建议单独安排夜间勘察